## Blad1
BEREKENING EXPANSIEVAT |  |  |  | INSCHATTING WATERINHOUD
Gegevens
|  |  |  | Toestel | per Kw in liter | Aantal Kw | Resultaat (liter):
Totaal waterinhoud installatie | Vsys = | 218 | Liter | convectoren en luchtverhitter: | 5.2 |  | 0
|  |  |  | luchtbehandelingsinstallaties: | 6.9 |  | 0
Statische hoogteverschil CPC en expansievat | HSt = | 8 | m | paneelradiatoren: | 8.6 |  | 0
|  |  |  | kolomradiatoren: | 12 |  | 0
Afblaasdruk | pSV = | 3 | bar | oude radiatoren, en thermosifon: | 15 |  | 0
|  |  |  | stralingsplafond: | 17.2 |  | 0
Apertuuroppervlakte | AAp = | 7.5 | m² | vloerverwarming: | 21.5 | 10 | 215
|  |  |  | afstandsverwarming: | 26 |  | 0
Diameter zonnecircuit | dsol = | 12 | mm
|  |  |  | Buffervat of inhoud spiraal |  |  | 3
Lengte zonnecircuit - vertrek | lsol = | 10 | m
[6 empty] | RESULTAAT: | 218
Reeds voorhanden expansievat | Vvh = |  | Liter
1
Uitkomst
Minimale volume expansievat | Vneu = | 46.207 | Liter
In te stellen voordruk expansievat | pvor = | 0.8 | bar
Vuldruk expansievat | pFüll = | 1.2458 | bar
Rekenwaardes
Expansievolume | Ve = | 7.63 | Liter
Verdampingsvolume zonnecircuit | Vd = | 7.5349 | Liter
Reserve in expansievat | VWR = | 3 | Liter
Fysisch expansievolume | VFl = | 18.1649 | Liter
Statische druk | pst = | 0.8 | bar
Voordruk | p0 = | 1.1 | bar
Einddruk | pe = | 2.7 | bar
Drukfactor | fd = | 2.3125 | -
Totaal volume expansievaten | Vexp = | 46.207 | Liter